## Slide 1
1. GFM 功率再分配：EMS 与双积分控制闭环
三级 EMS 综合功率裕度、SOC 裕度与节点短路比，给出基础功率和容许因子；
二级控制在恢复频率的同时跟踪基础功率，并按容许因子分配新增不平衡功率。
三级计划、二级校正与物理系统闭环
核心模型与稳态关系
三级 EMS
源荷预测
网络与设备边界
经济运行 + 安全裕度
YALMIP / Gurobi
P⁰
ξ
基础功率
容许因子
调度周期内保持
二级控制
频率偏差
Σ
频率积分
总功率偏差 ΔP
P⁰ + ξΔP
Σ
− Pe
功率误差积分
+
一级控制与电气系统
+
=
∼
储能
GFM 1
+
=
∼
储能
GFM 2
孤岛交流网络
VSG / 电压电流环
P、f、SOC 测量反馈
经济与安全共同确定运行点
功率 / SOC 裕度 + SCR 修正
目标功率由基础值与新增偏差组成
功率误差积分消除基准跟踪偏移
ΔP = 0：跟踪各机 EMS 基准
ΔP ≠ 0：按 ξ 分担新增功率
稳态分配关系以闭环稳定且积分环节未饱和为前提；三级参考值和容许因子在调度周期内零阶保持
Notes: 孤岛微电网中GFM变流器实时功率再分配的分层能量管理策略
原文：E:\application\xwechat_files\wxid_xyihcy7u0jkj21_d246\msg\file\2026-10\X262004_O_editing.docx
三层闭环与信息传递：§3.1–3.2，图4
三级优化与二级控制方程：附录A；式(11)–(15)、(20)–(22)
求解、执行与反馈：§3.2、§4、式(35)–(41)
经济运行与安全裕度：附录A 式(A1)–(A4)；原式Csec=-γS
LaTeX: \min F=C_{\rm BESS}+C_{{\rm PV},fix}+C_{{\rm PV},curt}+C_{sec}
高斯安全项的二次型表示：式(9)–(15)；仅高斯安全项的变换，不扩展为总目标等价
LaTeX: J=-\ln S=\sum\nolimits_{vs\in V}\lambda\,\Xi_{vs}^{\prime T}w_{vs}\Xi_{vs}^{\prime}
各机目标功率：式(19)–(20)、(28)
LaTeX: P_{m,vs}=P_{m,vs}^{0}+\xi_{vs}\Delta P,\quad\sum\nolimits_{vs}\xi_{vs}=1
新增功率误差积分：式(21)–(24)
LaTeX: \dot\eta_{P,vs}=k_{P,vs}^{I}\left(P_{m,vs}^{0}+\xi_{vs}\Delta P-P_{e,vs}\right)
§3.1称变换后为MIQP，§4称连续模型为SOCP；PPT保留YALMIP/Gurobi求解路径，不统一为未经核实的单一模型类型。
对高斯安全项单独做负对数的等价性，不自动证明含经济成本的原加性总目标等价或全局最优。
表7基准EMS的初始SOC1=0.85高于表1声明的上限0.8。大扰动结果仅按该表报告，不据此证明所有初值一致的严格优势。
表2所提容量裕度上/下0.66/0.61，容量比例0.59/0.64；不复述所提方法所有方向SOC裕度都更高。
物理连接图表达原文的变量与设备关系，不将其当作逐节点测试系统的拓扑复刻。

## Slide 2
2. 五节点算例：经济裕度、控制消融与硬件验证
所提 EMS 成本为 270 元，较无安全惩罚基准增加 8 元，同时提高最小功率裕度；
消融与硬件结果分别检验基础功率跟踪和新增功率分配，二者不能互相替代。
① 经济性与安全裕度
两台储能：20/50 kW、200/400 kWh
EMS 经济成本
Chart: 方案
| 基准EMS | 所提方法 | 容量比例
经济成本（元） | 262 | 270 | 314
最小运行裕度
方案 | 上调/kW | 下调/kW
基准EMS | 22.9 | 24.1
所提方法 | 42.7 | 44.9
容量比例 | 42.9 | 44.97
较基准增加8元，换取更大功率裕度
较容量比例成本降低约14.0%
② 功率跟踪与分配消融
0.5 s 时负荷增加10 kW
稳态有功输出 GFM1 / GFM2
控制方案 | 扰动前/kW | 扰动后/kW
完整控制 | 6 / 13 | 10.2 / 19.5
仅保留分配项 | 7.7 / 11.3 | 11.9 / 17.8
传统二级控制 | 7.7 / 11.3 | 12.8 / 16.9
两个控制目标的区别
目标 | 关键环节
无总偏差时跟踪EMS | 参考功率误差积分
有总偏差时按ξ分配 | 容许因子分配项
分配目标 ξ1 : ξ2 | 0.39 : 0.61
只有完整控制同时实现两项目标
仅按容许因子分配仍有基准偏移
③ 实时硬件与大扰动边界
两台20 kW变流器 · RTU平台
硬件实测稳态值
指标 | GFM1 | GFM2
扰动前/kW | 3.00 | 6.50
扰动后/kW | 5.10 | 9.75
增量分配比例 | 0.393 | 0.607
30 kW阶跃仿真
策略 | 功率边界 | SOC裕度
所提方法 | 未越界 | 0.73
基准EMS | 过流切断 | —
容量比例 | 未越界 | 0.68
硬件增量分配接近0.39∶0.61
大扰动场景体现裕度预留作用
仿真与硬件均检验功率跟踪及偏差分配；结论限定于所测系统、运行点和扰动条件
Notes: 孤岛微电网中GFM变流器实时功率再分配的分层能量管理策略
原文：E:\application\xwechat_files\wxid_xyihcy7u0jkj21_d246\msg\file\2026-10\X262004_O_editing.docx
① 经济性与安全裕度：表1、表2
EMS 经济成本：表2
{"type":"chart","title":"EMS 经济成本","categories":["基准EMS","所提方法","容量比例"],"series":[{"name":"经济成本（元）","values":[262,270,314]}],"xTitle":"比较方案","yTitle":"经济成本（元）","yMin":0,"yMax":350,"yMajorUnit":70,"evidenceRef":"表2","format":"0"}
最小运行裕度：表2
{"type":"table","title":"最小运行裕度","headers":["方案","上调/kW","下调/kW"],"rows":[["基准EMS","22.9","24.1"],["所提方法","42.7","44.9"],["容量比例","42.9","44.97"]],"evidenceRef":"表2"}
② 功率跟踪与分配消融：§5.2；表6
稳态有功输出 GFM1 / GFM2：表6；§5.2
{"type":"table","title":"稳态有功输出 GFM1 / GFM2","headers":["控制方案","扰动前/kW","扰动后/kW"],"rows":[["完整控制","6 / 13","10.2 / 19.5"],["仅保留分配项","7.7 / 11.3","11.9 / 17.8"],["传统二级控制","7.7 / 11.3","12.8 / 16.9"]],"evidenceRef":"表6；§5.2"}
两个控制目标的区别：§5.2、式(22)
{"type":"table","title":"两个控制目标的区别","headers":["目标","关键环节"],"rows":[["无总偏差时跟踪EMS","参考功率误差积分"],["有总偏差时按ξ分配","容许因子分配项"],["分配目标 ξ1 : ξ2","0.39 : 0.61"]],"evidenceRef":"§5.2、式(22)"}
③ 实时硬件与大扰动边界：硬件实验节；§5.3
硬件实测稳态值：硬件实验节；图16
{"type":"table","title":"硬件实测稳态值","headers":["指标","GFM1","GFM2"],"rows":[["扰动前/kW","3.00","6.50"],["扰动后/kW","5.10","9.75"],["增量分配比例","0.393","0.607"]],"evidenceRef":"硬件实验节；图16"}
30 kW阶跃仿真：§5.3、表7
{"type":"table","title":"30 kW阶跃仿真","headers":["策略","功率边界","SOC裕度"],"rows":[["所提方法","未越界","0.73"],["基准EMS","过流切断","—"],["容量比例","未越界","0.68"]],"evidenceRef":"§5.3、表7"}
引用边界：§3.1称变换后为MIQP，§4称连续模型为SOCP；PPT保留YALMIP/Gurobi求解路径，不统一为未经核实的单一模型类型。
对高斯安全项单独做负对数的等价性，不自动证明含经济成本的原加性总目标等价或全局最优。
表7基准EMS的初始SOC1=0.85高于表1声明的上限0.8。大扰动结果仅按该表报告，不据此证明所有初值一致的严格优势。
表2所提容量裕度上/下0.66/0.61，容量比例0.59/0.64；不复述所提方法所有方向SOC裕度都更高。