## Slide 1
1. 论文原理与数学模型 --- 多阶段输配电一体化扩展规划
核心思想：在长期不确定性下，本文联合规划输电网、主动配电网与耦合变电站，并对比传统扩建方案与PST、ES、EV智能充电等智能投资，
从系统整体角度提升电网韧性与经济性。
建模重点：本文构建多阶段随机MILP模型，以期望总成本最小为目标，综合考虑输配电网络约束、分阶段投资逻辑和灵活资源运行特性，
并采用机器学习辅助多割Benders方法进行求解，提高大规模不确定性问题的求解效率。
规划架构与多阶段不确定性
目标函数及物理意义
关键约束及物理意义
求解流程
TSO（输电系统运营商）
输电网络
DSO（配电系统运营商）
主动配电网络
输电线路
…
变电站
TSO–DSO
耦合变电站
• 电力交换
• 电压协调
• 运行协同
配电线路
PST
ES
(储能)
EV智能充电
SC
…
分布式电源
多阶段场景树与不确定性
阶段1
(0–10年)
…
阶段2
(10–20年)
…
阶段3
(20–30年)
…
阶段4
(30–40年)
…
规划期40年，4个决策阶段
长期不确定性：
负荷增长、可再生投资
短期运行波动：
典型日、时序负荷、EV充电
输电扩建投资成本
配电扩建投资成本
耦合变电站投资成本
智能投资成本（PST、储能ES、EV智能充电SC等）
系统运行成本
该目标函数统一比较了传统电网扩建与灵活智能投资的经济性。
1
输电侧功率平衡与DC潮流约束
2
配电侧功率平衡与线性化AC潮流约束
保证输电网功率平衡与
线路潮流可行。
保证主动配电网各节点
满足潮流平衡。
3
线路/设备容量约束
4
阶段投资逻辑与时序耦合约束
5
智能资源运行约束
限制线路、变电站和设备
不过载。
反映阶段投资继承关系
与建设时滞。
体现储能与EV智能充电
的灵活调节边界。
输入：场景树 + 网络数据 + 候选投资方案
建立多阶段随机MILP
(投资决策：线路、变电站、PST、ES、SC)
主问题 PM
确定各阶段
投资方案与
建设时序
运行子问题 PS
(输电运行 + 配电运行，
按场景并行求解)
评估给定投资
方案下的系统
运行成本与
运行可行性
生成最优性割
ML割分类器
(识别有效割 / 低效割)
利用机器学习
识别并筛选
低效割，提高
求解效率
有效割加入主问题，更新LB/UB
收敛判定
否
是
输出最优扩展策略
得到输配电网络
扩建方案与灵活
资源配置策略
该模型通过“多阶段随机规划 + TSO–DSO一体化建模 + 智能投资比较 + MLMBD求解”，实现了输配电扩建与灵活资源配置的统一优化。
Notes: 内容按用户提供的第1张参考图转录，公式与数据流未依据原论文重新推导。SC沿用图中“智能充电”的含义。

## Slide 2
2. 对比算例与实验结果 --- 多阶段规划与智能投资价值
多阶段价值：四阶段规划能够在不确定性逐步揭示的过程中，推迟或调整投资，根据实际需求动态决策，有效降低低增长场景下的过度建设风险。
智能投资与算法价值：PST、ES和EV智能充电能够通过潮流重分配、储能调节和负荷柔性，替代传统网络强化；同时，基于机器学习的Benders算法
（MLMBD）提升可求解性，显著改善大规模多场景规划问题的求解效率。
1. 多阶段规划价值
2. 智能投资价值
3. 大规模算例与算法性能
两阶段规划
当前时刻
（一次性大规模投资）
前期
集中投资
低增长
(低需求)
基准
(中需求)
高增长
(高需求)
所有场景共享同一投资方案，
易造成低增长场景下的过度建设。
四阶段规划
阶段1
(初始投资)
阶段2
阶段3
阶段4
根据不确定性
逐步调整投资
…
随着不确定性逐步揭示，
分阶段灵活投资。
不同场景下的投资成本对比
两阶段规划
四阶段规划
0
50
100
150
200
250
投资成本（亿元）
200
120
低增长
180
160
基准
170
165
高增长
183
148
平均
考虑的智能投资组合
PST
(相移变压器)
潮流重分配
缓解线路拥塞
ES
(储能系统)
削峰填谷
调节时空平衡
SC
(智能充电)
负荷柔性
时空可调度
All
(综合方案)
PST + ES + SC
协同优化
不同智能投资组合的网络投资降低效果
输电投资
配电投资
变电站投资
总投资降幅
0
10
20
30
40
50
60
投资降低比例（%）
0
0
0
0%
基准方案
15
8
10
18%
PST
12
20
15
28%
ES
10
18
12
26%
SC
28
35
25
55%
All
算例规模对比
76节点算例
229节点算例
• 76 个节点
• 118 条线路
• 3 个情景
• 229 个节点
• 354 条线路
• 5 个情景
求解结果对比
算例 | 迭代次数 (次) | 求解时间 (小时) | 最优间隙 (%)
76节点 (Multicut) | 1,243 | 2.1 | 0.8
76节点 (MLMBD) | 356 | 0.7 | 0.3
229节点 (Multicut) | 5,862 | 18.6 | 2.1
229节点 (MLMBD) | 1,204 | 3.5 | 0.6
算法思路对比
传统 Multicut Benders
MLMBD
产生大量割
主问题规模快速膨胀
基于机器学习的
割筛选
过滤低效割
保留关键割
保持主问题规模可控
多阶段规划根据实际场景逐步投资，减少低增长场景下的
资产搁浅风险。
智能资源通过潮流重分配、储能调节和负荷柔性，推迟或
替代不可逆网络强化。
ML割筛选降低主问题规模膨胀，使大规模多场景联合规划
保持可计算性。
Notes: 视觉与数值来源：用户提供的参考图 codex-clipboard-228c7547-6faf-4d3f-ac12-cba79c4cb19f.png。所有数值均逐项转录，未进行实验复现。