负荷及分布式电源出力特性分析

核心内容：基于负荷数据分析负荷与各类分布式电源的年特性、日特性，制定典型日与极端场景源荷曲线选取原则。

负荷特性

参考oT_Data_Demand_sSEP.csv文件。

年特性

分别计算负荷月平均功率，给出标幺值与实际值。

日特性

春夏秋冬典型日：按季平均电量确定四季典型日 24 小时负荷曲线。

连续 3 天最大负荷：计算四季最大连续 3 天用电量，按 15% 比例折算基础保障负荷用电量。

分布式电源出力特性分析

参考oT_Data_VariableMaxGeneration_sSEP.csv文件。

年特性

给出水电、风电、光伏的年利用小时数，计算逐月平均出力标幺值，呈现季节性出力规律。

典型日源荷出力曲线选取原则

典型日负荷选取：分春、夏、秋、冬四季及极端场景，明确不同场景下的负荷考虑范围与折算比例。

光伏出力特性

先判断系统里有没有光伏再写这部分技术报告。

年特性：逐月平均出力数据与变化规律。

日特性：春夏秋冬四季典型日 24 小时出力曲线。

极端场景：选取连续 3 天最小光伏出力数据，支撑极端场景电力电量平衡分析。

风电出力特性

先判断系统里有没有风电再写这部分技术报告。

年特性：逐月平均出力数据。

日特性：四季典型日出力曲线与极端场景最小出力曲线。

水电出力特性

先判断系统里有没有水电再写这部分技术报告。

年特性：逐月平均出力数据，丰枯季差异显著。

日特性：四季典型日 24 小时出力曲线。

极端场景：连续 3 天最小水电出力数据。

规划结果分析

容量和规划成本

参考oT_Result_GenerationInvestment_sSEP.csv结果。

罗列规划电源储能容量及对应成本。

生产运行模拟分析

参考oT_Data_Demand_sSEP.csv、oT_Result_TechnologyOutput_sSEP.csv结果。

绘制典型日机组工作位置图，包括春夏秋冬典型场景和极端保供场景，5张图。

技术经济评价

    - 微电网电力电量平衡指标

      - 互动性指标

发用比、源荷比、储荷比、最大反送电力、最大下网电力、水电年利用小时数、风电年利用小时数、储能年利用小时数。

（1）发用比（预计大于1=年发电量/年用电量）

（2）源荷比rgl：微电网内电源总额定功率与最大用电负荷的比值，该指标反映微电网的源荷配置情况。

rgl=i=1nPGiPmax                                            （1）

式中：

PGi——微电网中第i个电源的额定功率，kW；

Pmax——微电网最大用电负荷，kW。

（3）储荷比rsl：微电网内储能的额定容量与最大用电负荷持续1小时消耗电量的比值，该指标反映微电网的储荷配置情况。

rsl=i=1nWsiWmax                                          （2）

式中：

Wsi——微电网中第i个储能的额定容量，kWh；

Wmax——微电网最大用电负荷持续1小时消耗电量，kWh。

      - 交换功率峰谷差率

指标释义：微电网与外部电网年度日交换功率的最大峰谷差与年度最大用电负荷之比，该指标反映微电网与外部电网交互的功率波动情况。

计算方法：交换功率峰谷差率=（典型日微电网向外部电网反送的最大功率-典型日微电网向外部电网吸收的最大功率）/微电网典型日最大负荷（选同一天，外送为正，受入为负）

指标属性：正向指标

参考目标值：小于2

      - 自平衡能力，累计交换电量

指标释义：1减去微电网与外部电网的年度交换电量与微电网内负荷年度用电量之比，该指标反映微电网的电量自我平衡能力。

计算方法：自平衡能力=1-（微电网从外部电网受入的年度电量+微电网向外部电网上送的年度电量）/微电网年用电量

指标属性：正向指标

参考目标值：大于50%

      - 可再生能源就地消纳率（包含水电、风光）

指标释义：可再生能源就地消纳率，用来评价微电网内能源就地消纳的情况，该指标越高说明微电网内电源就地消纳程度越高。

计算方法：可再生能源就地消纳率=微电网能源就地消纳电量/微电网总用电量×100%=（微电网能源总发电量-电网外送电量）/微电网总用电量×100%

指标属性：正向指标

参考目标值：大于80%

      - 储能年等效全充全放次数

指标释义：储能年等效全充全放次数,该指标可用来评价微电网储能容量配置或运行策略的合理性。

计算方法：储能年等效全充全放次数=平均年储能系统的放电量累计值/储能系统最大储存容量

指标属性：正向指标

参考目标值：河南电网独立储能项目电力调度管理指导意见：年调用完全充放电次数原则上不低于350次。

      - 可再生能源发电利用率

指标释义：可再生能源发电利用率指可再生能源利用量占能源消耗总量的比率。

计算方法：可再生能源发电利用率=微电网中考虑弃风、弃光等因素后可再生能源的年发电量/可再生能源发电系统的理论发电量×100%

指标属性：正向指标

参考目标值：大于95%

      - 新型储能利用率

储能年利用小时数=（年充电量+年放电量）/储能功率

计算方法：新型储能利用率=（微电网中新型储能年利用小时数）/8760×100%

指标属性：正向指标

参考目标值：大于等于15%（差不多也是一充一放的，）

      - 能源自给自足率

指标释义：能源自给自足率，用来评价微电网内能源满足用电需求的水平，该指标越高说明微电网内能源满足用电需求的程度越高。

计算方法：能源自给自足率=微电网能源供电电量/全社会用电量×100%=（全社会用电量-外部电网受入供电电量）/全社会用电量×100%

指标属性：正向指标

参考目标值：80%

    - 微电网经济评价

参考oT_Result_EvaluationsEco_sSEP.csv结果

微电网经济评价需计算初期投资及年运营成本。然后，根据生产模拟计算结果预测年收入，并计算项目现金流量，分析收支变化趋势。最后，计算各项经济性指标，如净现值、内部收益率和投资回收期，根据经济性分析结果评估投资，或进一步优化方案。

      - 经济效益

减少弃电成本，微电网所消纳的新能源出力进而减小的弃电量。

减少电网投资，通过微电网建设能够减少的大电网延伸投资成本。

新能源发电收益，通过分布式电源产生的电能销售收入。

      - 净现值

净现值(Net Present Value, NPV)用折现率将微电网规划周期内各年的净效益（收益与支出之差）折算到建设初期的现值的和。即把未来期望收入的钱换算成现在的钱。

      - 内部收益率

内部收益率(InternalRate of Return, IRR)是累计净现值为0的时候的贴现率。这个内部报酬率的意思就是项目能承受的最大货币贬值的比率。

从项目建设起始年算起，以项目的净收益回收其全部投资所需要的时间，衡量收回初始投资的速度的快慢。

其中，为项目各年累计净现金流量首次为正值的年份； 为第t年的净现金流量。

      - 动态投资回收期

在静态投资回收期的基础上

其中，为项目各年累计净现金流量首次为正值的年份； 为第t年的净现金流量；i为折现率。

算例分析

根据以上理论，重点分析oT_Result_Evaluations_sSEP.csv结果。

结论及建议

总结微电网规划的通用技术路线，结合算例结果给出电源、储能的结论性建议。